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Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	15 июня 2026 г.
	
	№ 432


	(
	Об актуализации схемы теплоснабжения 

Спасского муниципального округа Нижегородской области 

на период до 2033 годы
	(


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную Схему теплоснабжения Спасского муниципального округа Нижегородской области на период до 2033 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа А.Ю.Туманова.

3. Настоящее постановление разместить в помещении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Спасского муниципального округа Нижегородской области и на сайте Спасского муниципального округа
	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В. Бирюкова


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 15 июня 2026 г. № 432
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Спасского муниципального округа Нижегородской области
на период до 2033 года
(актуализация 2026 год)
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Исполнитель:
ООО «СибЭнергоСбережение»
Директор
/Стариков М.М./
г. Красноярск – 2026 г.
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
При разработке Схемы теплоснабжения на период до 2033 года, за базовый период актуализации принять 2024 год.
Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.
Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации
	№
	Теплоснабжающая организация
	Теплового источника
	Зона действия

	1
	МУП «Спасское ЖКХ»
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	с. Спасское

	2
	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	с. Спасское


Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.
Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации
	№
	Теплосетевая организация
	Обслуживание сетей от теплового источника
	Протяженность сетей в однотрубном исчислении, м

	1
	МУП «Спасское ЖКХ»
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	3340,0000

	2
	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	276,0000


Зоны действия производственных котельных
На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения
На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).
Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Структура и технические характеристики основного оборудования
Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.
Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников
	№
	Наименование оборудования
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	1
	Факел-1Г (КВА -1,0 Гп)
	Газовый
	2010
	-

	2
	Факел-1Г (КВА -1,0 Гп)
	Газовый
	2010
	-

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	1
	КСВА-1,25
	Газовый
	2010
	-

	2
	КСВА-1,25
	Газовый
	2010
	-


Таблица 1.2.1.2 - Насосное оборудование
	№
	Назначение насоса
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Мощность, кВт

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	1
	сетевой насос
	К 100/80- 160
	90,0000
	0,0000

	2
	сетевой насос
	К 100/80- 160
	90,0000
	0,0000

	3
	подпиточный насос
	К65/55-160
	25,0000
	0,0000

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	1
	насос сетевой
	К80-50- 200а
	45,0000
	9,0000

	2
	насос сетевой
	К80-50- 200а
	45,0000
	9,0000

	3
	подпиточный насос
	К50-32-125
	12,5000
	3,0000


Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования источников тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения представлен в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования
	№
	Наименование оборудования
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность котла, Гкал/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	1
	Факел-1Г (КВА -1,0 Гп)
	Газовый
	2010
	0,86

	2
	Факел-1Г (КВА -1,0 Гп)
	Газовый
	2010
	0,86

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	1
	КСВА-1,25
	Газовый
	2010
	1,075

	2
	КСВА-1,25
	Газовый
	2010
	1,075


Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Таблица 1.2.3.1 – Ограничения тепловой мощности
	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	1,72
	1,72
	0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с.
Спасское, ул.Новая,4
	2,15
	2,15
	0


Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на
собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
Таблица 1.2.4.1 - Параметры тепловой мощности «нетто»
	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность,
Гкал/ч
	Собственные нужды,
Гкал/ч
	Мощность нетто, Гкал/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	1,72
	1,72
	0.0250
	1,695

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2,15
	2,15
	0.0290
	2,121


Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Таблица 1.2.5.1- Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования
	№
	Наименование оборудования
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата последнего освидетельствования котла

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	1
	Факел-1Г (КВА -1,0 Гп)
	Газовый
	2010
	2024

	2
	Факел-1Г (КВА -1,0 Гп)
	Газовый
	2010
	2024

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	1
	КСВА-1,25
	Газовый
	2010
	2024

	2
	КСВА-1,25
	Газовый
	2010
	2024


Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
На источниках тепловой энергии, расположенных на территории Спасского муниципального округа теплофикационные установки не установлены.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
На источниках тепловой энергии Спасского муниципального округа регулирование отпуска теплоты качественное по температурному графику 95/70°С.
Среднегодовая загрузка оборудования
Сведения о загрузке основного оборудования представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.8.1 - Расчетная загрузка котельных
	Наименование теплоисточника
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Располагаемая мощность
теплоисточника, Гкал/ч
	Среднечасовой отпуск тепла, Гкал/ч
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	1273,41
	1,72
	0,217
	12,59

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2163,0
	2,15
	0,368
	17,11


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Котельная МУП «Спасское ЖКХ» :
Установлены:
· узел учета тепловой энергии МБОУ « Спасская СШ» (вводы, установлены на несколько  зданий)
· теплосчетчик Взлет ТСРВ-034 (заводской номер 1007624, начальная школа)
· теплосчетчик Взлет ТСРВ-024М (заводской номер 101326, здание основной школы)
· теплосчетчик Взлет ТСРВ-034 (заводской номер 1007093, пристрой к зданию основной школы).
Котельная ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум» Установлены:
· узел учета тепловой энергии ГБУ « Спасский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
· теплосчетчик СТ-10 (заводской номер 20-33000);
· узел учета тепловой энергии ГБУЗ НО « Спасская ЦРБ» (вводы, установлены на несколько  зданий)
· теплосчетчик Взлет ТСРВ (заводской номер 1004439, актовый зал)
· теплосчетчик Взлет ЭР (заводской номер 1021432, подвал)
· теплосчетчик Взлет ЭР (заводской номер 1020880, подвал)
· теплосчетчик Взлет ТПС (заводской номер 1391183, 1391301, подвал)
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
На источниках тепловой энергии количество аварий и инцидентов на котельных в 2021-2025 годах не зафиксировано.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания
надзорных
органов
по
запрещению
дальнейшей
эксплуатации оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.
Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Указанные источники отсутствуют
Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Эксплуатацией
тепловых
сетей
в
муниципальном
образовании
Спасский муниципальный округ занимаются следующие организации:
1. МУП «Спасское ЖКХ»;
2. ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум».
Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО
	Источник тепловой энергии
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Отопление
	ГВС
	Итого
	

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	1670,0000
	-
	1670,0000
	316,3800
Металл- поэлителен

	Итого
	1670,0000
	0,0000
	1670,0000
	316,3800
Металл- поэлителен

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	552
	-
	552
	Металл- поэлителен

	Итого
	552
	0,0000
	552
	Металл- поэлителен


Зона деятельности МУП «Спасское ЖКХ»
Тепловые сети, эксплуатируемые МУП «Спасское ЖКХ» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:
1.) Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Спасское. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 3340,000 м и материальной характеристикой 316,380 м2.
Зона деятельности ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
Тепловые сети, эксплуатируемые ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:
1.) Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Спасское. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении - исчислении -1104,000 м.
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
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Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
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Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.
1. МУП «Спасское ЖКХ»
Магистральные
тепловые
сети
у
организации
отсутствуют,
есть
только распределительные.
Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Спасское ЖКХ»
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Сети отопления
	
	

	25
	44,00
	1,100

	57
	200,00
	11,400

	89
	520,00
	46,280

	100
	2576,00
	257,600


	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	Итого:
	3340,00
	316,380

	Всего
	3340,00
	316,380


Таблица 1.3.3.2 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности МУП
«Спасское ЖКХ»
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	3340,00
	316,380

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	подземная
	-

	Всего
	-
	3340,00
	316,380


Таблица 1.3.3.3 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП «Спасское ЖКХ»
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	3140,00
	304,980

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	200,00
	11,400

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	3340,00
	316,380


2. ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
Таблица 1.3.3.4 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности
ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в
	Материальная


	
	однотрубном исчислении, м
	характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	1104,00
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	подземная
	-

	Всего
	-
	1104,00
	-


Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы
скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.
Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику
ГРАФИК
зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 95 – 70 0С) на территории Спасского муниципального округа
	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2


	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе
системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы
отопления, t о0C

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3

	-35
	95,0
	70,0


Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.
Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:
-испытания трубопроводов на плотность и прочность;
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.
-диагностика металлов.
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и  результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки
тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;
· результатов диагностики тепловых сетей;
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
· срок эксплуатации трубопровода.
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:
Эксплуатационные испытания:
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На
основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:
-наружный осмотр - ежегодно;
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.
Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей
Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово- предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
· проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;
· определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии
	Год
	Нормативные потери, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	2021
	-
	н/д
	н/д
	48,0
	-

	2022
	-
	н/д
	н/д
	82,00
	-

	2023
	-
	н/д
	н/д
	77,0
	-

	2024
	-
	н/д
	н/д
	80,97
	-

	2025
	-
	н/д
	н/д
	88,00
	7.0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	2021
	-
	н/д
	н/д
	170,4
	-

	2022
	-
	н/д
	н/д
	173,8
	-

	2023
	-
	н/д
	н/д
	161,7
	-

	2024
	-
	н/д
	н/д
	179,5
	-


	2025
	-
	н/д
	н/д
	172,0
	8.9


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены
Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
	Год
	Фактические потери

	
	тепловой энергии, Гкал
	теплоносителя,

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	2021
	48,0
	

	2022
	82,00
	

	2023
	77,0
	

	2024
	80,97
	

	2025
	88,00
	

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	2021
	170,4
	

	2022
	173,8
	

	2023
	161,7
	

	2024
	179,5
	

	2025
	172,00
	


Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания
надзорных
органов
по
запрещению
дальнейшей
эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Обеспеченность приборами учета потребителей, %

	
	
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Производственные потребители

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	не отапливается
	Установлены приборы учета и расчетный метод
	отсутствуют
	отсутствуют

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с.
Спасское, ул.Новая,4
	не отапливается
	Установлены приборы учета
	отсутствуют
	отсутствуют


Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно- диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральные тепловые пункты, на территории сельского поселения отсутствуют.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают
обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:
- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;
-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;
-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного
предохранительного
клапана
на
обратном
трубопроводе
отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных
станциях.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На территории муниципального образования Спасский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.
Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
Таблица 1.4.1.1 - Потребители
	№
	Наименование потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	Администрация Спасского муниципального округа
	отопление

	2
	Гараж №1, пл.Революции, 71
	отопление

	3
	Гараж №2, пл.Революции, 71
	отопление

	4
	Помещение №1, пл.Революции, 69
	отопление

	5
	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Спасского района»
	отопление

	6
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр»
	отопление

	7
	МБОУ «Спасская СШ», пл. Революции, 64 (начальная школа)
	отопление

	8
	МБОУ «Спасская СШ», пл. Революции, 62 (основная школа)
	отопление

	9
	отапливаемый пристрой основной школы
	отопление


Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
Таблица 1.4.2.1 - Потребители
	№
	Наименование потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	Учебный корпус
	отопление

	2
	Общежитие
	отопление

	3
	ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ»
	отопление

	4
	ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	отопление

	5
	ФОЗ
	отопление

	6
	Федеральный оздоровительный комплекс
	отопление


Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	общественно- деловые здания
	производственные объекты

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	0,6760
	0,0000

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	0,9760
	0,0000


Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	0,0570
	0,6760
	0,7330


	Итого:
	0,0570
	0,6760
	0,7330

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	0,0680
	0,9760
	1,0440

	Итого:
	0,0680
	0,9760
	1,0440

	Итого по МО:
	0,1250
	1,6520
	1,7770


Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Весь жилой фонд, расположенный на территории Спасского муниципального округа, включая многоквартирные дома, имеет индивидуальное поквартирное отопление.
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии за 2025 год, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Всего за год

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	1331,05
	1331,05

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2071,00
	2071,00


Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Отопление жилого фонда от системы центрального отопления на территории Спасского муниципального округа отсутствует.
Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки
	№
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час

	МУП «Спасское ЖКХ»


	№
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	1,72
	0,6760
	0,6760

	Итого по МУП «Спасское ЖКХ»
	1,72
	0,6760
	0,6760

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2,15
	0,9760
	0,9760

	Итого по ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	2,15
	0,9760
	0,9760

	Итого по МО:
	3,87
	1,6520
	1,6520


Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	№
	Наименовани е
	Установленн ая мощность, Гкал/час
	Располагаема я мощность,
Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Потери в тепловых
сетях,
	Присоединен ная нагрузка, Гкал/час

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	1,7200
	1,7200
	0,0
	1,7200
	0,0570
	0,6760

	Итого по МУП «Спасское ЖКХ»
	1,7200
	1,7200
	0,0
	1,7200
	0,0570
	0,6760

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с.
Спасское, ул.Новая,4
	2,15
	2,1500
	0,0
	2,1500
	0,0680
	0,9760

	Итого по ГБПОУ
«Спасский агропромышленный техникум»
	2,1500
	2,1500
	0,0
	2,1500
	0,0680
	0,9760

	Итого по МО:
	3,8700
	3,8700
	0,0
	3,87
	0,1250
	1,6520


Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому
источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности. В таблице ниже представлены данные.
Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности
	№
	Наименование теплового источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	1,72
	0,6760
	1,044

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2,15
	0,9760
	1,174


Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.
Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефициты тепловой мощности отсутствуют.
Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.
Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
Водоподготовительная установка на Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66 –
СДР
Таблица 1.7.1.1.2 - Баланс теплоносителя
	№
	Показатель
	Ед.изм
	Значение за 2025 год

	1
	Всего подпитки тепловой сети
	тонн/час
	0,0000

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,0000

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,0000

	
	- отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения
	тонн/час
	0,0000

	2
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0000

	3
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,0000


Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
Водоподготовительная установка на Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4 66 – СДР.
Таблица 1.7.1.2.2 - Баланс теплоносителя
	№
	Показатель
	Ед.изм
	Значение за 2025 год

	1
	Всего подпитки тепловой сети
	тонн/час
	0,0000

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,0000

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,0000

	
	- отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения
	тонн/час
	0,0000

	2
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0000

	3
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,0000


Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя представлен в таблице 1.7.1.1.
Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2025

	
	
	
	в т.у.т.
	В натуральном выражении

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Природный газ
	250,0000
	220,0000

	Итого по МУП «Спасское ЖКХ»
	250,0000
	220,0000

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Природный газ
	396,0000
	350,4000

	Итого по ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	396,0000
	350,4000


Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное топливо отсутствует.
Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки
На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Спасского муниципального округа качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.
Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.
Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543- 2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Природный газ
	8150


	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»


	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Природный газ
	8150


Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
В Спасский муниципальный округ преобладающим видом топлива является природный газ.
Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.
Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Основные определения:
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже
+12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:
0 - 0,5 ненадежные;
0,5 - 0,74 малонадежные;
0,75 - 0,89 надежные;
0,9 - 1 высоконадежные.
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источников тепловой энергии Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;
· системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно- восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.
Частота отключений потребителей
Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Кол-во отключений
	Кол-во отключений на сетях

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	0
	0

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	0
	0


Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Отключений не зафиксировано
1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надежности отсутствуют
Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных
ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"
В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.
Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Отключений не зафиксировано
Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Наименование котельной

	1
	Производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	2
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в паре
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расходы тепловой энергии на собственные и хоз. нужды
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в паре
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Отпуск тепловой энергии в сеть, в том
числе:
	тыс. Гкал
	3674,00
	3160,00
	2896,00
	2579,74
	3436,41

	
	с коллекторов в сеть
	тыс. Гкал
	0
	
	
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	0
	
	
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	3674,00
	3160,00
	2896,00
	2579,74
	3436,41

	
	покупной тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	в паре
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отпуск (полезный
отпуск) из тепловой сети потребителям
	тыс. Гкал
	3455,60
	2904,20
	2657,30
	3319,27
	3175,60

	
	в паре
	тыс. Гкал
	0
	
	
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	3455,60
	2904,20
	2657,30
	3319,27
	3175,60

	6
	Операционные (подконтрольные)
расходы
	тыс. руб.
	0
	
	
	
	

	7
	Неподконтрольные
расходы
	тыс. руб.
	0
	
	
	
	

	8
	Расходы на приобретение (производство) энергитических ресурсов, холодной
воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	
	
	
	

	
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. т.у.т.
	
	
	
	
	

	
	расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	0
	
	
	
	

	
	
	тыс. м3
	0
	
	
	
	

	
	расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	
	тыс.
кВТ/ч
	
	
	
	
	

	9
	Прибыль/убыток
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	10
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	11
	Тариф
	руб/Гкал
	
	
	
	
	


Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для МУП «Спасское ЖКХ»
	Вид тарифа
	год
	Вода
	Прирост тарифа, %

	
	
	с 01.01 по 30.06
	с 01.07 по 31.12.
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный, руб./Гкал
	2023
	4998,52
	4998,52
	9

	
	2024
	5498,37
	5498,37
	10

	
	2025
	6109,20
	6109,20
	11


Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	Вид тарифа
	год
	Вода
	Прирост тарифа, %

	
	
	с 01.01 по 30.06
	с 01.07 по 31.12.
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный, руб./Гкал
	2023
	1478
	1535,6
	4

	
	2024
	1535,6
	1597,02
	4

	
	2025
	1597,02
	1660,91
	4


Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.
На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются решением региональной службы по тарифам Нижегородской области.
Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.
Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе
Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.
Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.
Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.
Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:
- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.
- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.
Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Существующих проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.
Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.
Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.
Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.
Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.
В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.
Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.
Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1.
ДАННЫЕ
БАЗОВОГО УРОВНЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Выработка ТЭ, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери в сетях, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	
	
	
	
	
	Население
	Бюджет
	Производства
	Прочие
	Всего

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	1331,05
	0,0
	1331,05
	88
	0,0
	1243,05
	0,0
	0,0
	1243,05

	Итого:
	1331,05
	0,0
	1331,05
	88
	0,0
	1243,05
	0,0
	0,0
	1243,05

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2071,00
	0,0
	2071,00
	172
	0,0
	1899,0
	0,0
	0,0
	1899,0

	Итого:
	2071,00
	0,0
	2071,00
	172
	0,0
	1899,0
	0,0
	0,0
	1899,0

	Итого по МО:
	3402,05
	0,0
	3402,05
	260
	0,0
	3142,05
	0,0
	0,0
	3142,05


Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ
ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
На расчетный период до 2033 г. новое строительство жилых и административных зданий, подключаемых к централизованному теплоснабжению, не планируется.
Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица 2.3.1 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10,
11
	12 и выше

	1 Общественные, кроме перечисленных в строках 2-5
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	2 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	3 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	4 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	
	-
	

	5 Административного
назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626). Дата введения 1 января 2013 г.
Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-
2033
	Расчетный прирост теплоносителя т/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Отопление
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,0

	
	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Пар
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Отопление
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,0

	
	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Пар
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,0


Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением бюджетных организаций и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.
Часть 6. ПРОГНОЗЫ
ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ
ПОТРЕБЛЕНИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует
Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.
Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	существующее
	перспективное
	изменения

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	1190,1
	1190,1
	0,0

	Итого:
	1190,1
	1190,1
	0,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с.
Спасское, ул.Новая,4
	1985,5
	1985,5
	0,0

	Итого:
	1985,5
	1985,5
	0,0

	Итого по МО:
	3175,6
	3175,6
	0,0


ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН
ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА
ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2033 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.
Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-
2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Установленная тепловая мощность
	Гка л/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гка л/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гка л/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Тепловая мощность нетто
	Гка л/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гка л/ч
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760


	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-
2032
	2033

	
	Потери в тепловых сетях
	Гка л/ч
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гка л/ч
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987

	
	
	%
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Установленная тепловая мощность
	Гка л/ч
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гка л/ч
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гка л/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Тепловая мощность нетто
	Гка л/ч
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гка л/ч
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760

	
	Потери в тепловых сетях
	Гка л/ч
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гка л/ч
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106

	
	
	%
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4


Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показател ь
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-
2033

	
	Выработк
	Гка
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4

	
	а ТЭ
	л
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Котельная №1,
	Отпуск
	Гка
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4
	1273,4

	с. Спасское,
	ТЭ в сеть
	л
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	пл.Революции,6 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Потери в сетях
	Гка л
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31

	
	Полезный
	Гка
	1190,1
	1190,1
	1190,1
	1190,1
	1190,1
	1190,1
	1190,1
	1190,1
	1190,1

	
	отпуск
	л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Выработк а ТЭ
	Гка л
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гка л
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0
	2163,0

	
	Потери в сетях
	Гка л
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5

	
	Полезный отпуск
	Гка л
	1985,5
	1985,5
	1985,5
	1985,5
	1985,5
	1985,5
	1985,5
	1985,5
	1985,5


Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
· СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
· СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
· ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
· ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов». Справочная литература:
· Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
· Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая. Параметры теплоносителя – 95/70 0С.
Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.
Коэффициент
эквивалентной
шероховатости
(поправочный
коэффициент
к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение
тепловых
нагрузок
потребителей,
расчетных
расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:
G  
QÐ(Î Ò)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ð
(t
 t
) 103 1ð

2 ð
где:
· Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
· t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
· t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
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R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.
2
R   

dÂÍ
2g
где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2; dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч. Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:
ðÌ


    2
2g
где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.
Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.
Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Резервы (дефициты), Гкал/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	0,987

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	1,106


ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает
в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.
Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Технико-экономическое обоснование не приводится.
Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Спасского муниципального округа предлагается вариант, предусматривающий развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ
ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ
ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Ед.изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-
2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ
ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.
Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ
Для подпитки тепловой сети от Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.
Для подпитки тепловой сети от Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.
Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-
2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Баланс производительности представлен в части 4 текущей главы.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.
Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ
ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Указанные объекты отсутствуют.
Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Указанные объекты отсутствуют.
Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.
Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.
Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.
Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ
ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.
Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории Спасского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Указанные объекты отсутствуют.
Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ
НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Указанные объекты отсутствуют.
Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ
ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ
Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.
Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.
Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.
Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
Указанные мероприятия не планируются.
Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Спасский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.
Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.
Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ
ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Подключение потребителей к централизованному теплоснабжению в Спасском муниципальном округе не планируется.
Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.
Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ)
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА
СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ
Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.
Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.
Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА
Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	1
	Участок теплосети
	100
	2576,0

	2
	Участок теплосети
	89
	520,0

	3
	Участок теплосети
	25
	44,0


Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ),
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА
ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.
Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.
Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.
Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Инвестиции не требуются.
Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.
Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Инвестиции не требуются.
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии
	Показатель
	Ед.изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	Зимний
	т.у.т.
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	Летний
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Годовое потребление
	т.у.т.
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	
	тыс. м3
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51
	56,51

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	Зимний
	т.у.т.
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0

	Летний
	т.у.т.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Годовое потребление
	т.у.т.
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0
	396,0

	
	тыс. м3
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0
	350,4
0

	Максимальн о часовой расход
	кг.у.т/ч
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50
	89,50


ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА
Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с
«Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.
Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;
Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;
Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.
Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки
	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	твердое
	железнодорожный транспорт
	14

	
	автотранспорт
	7

	жидкое
	железнодорожный транспорт
	10

	
	автотранспорт
	5


В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.
Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.
Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2025

	
	
	
	в т.у.т.
	В натуральном выражении

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Природный газ
	250,0
	220,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Природный газ
	396,0
	350,4000


На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.
Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ
ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Характеристика топлива предоставлена в таблице ниже.
Таблица 10.4.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Природный газ
	7600

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Природный газ
	7600


Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.
В муниципальном образовании Спасский муниципальный округ преобладающим видом топлива является природный газ.
Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ
УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источника теплоты Рит = 1;
· тепловых сетей Кс= 1;
· потребителя теплоты Рпт= 1.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью СЦТ к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские  дошкольные учреждения с
круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12 °С;
· промышленных зданий до 8 °С.
Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ
УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
· отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
· аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время,
затраченное
на

восстановление
теплоснабжения

потребителей
после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода,

тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от  характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного

трубопровода).
Указанные
нормативы

регламентированы

п.
6.10
СП 124.13330.2012


Тепловые
сети.

Актуализированная
редакция
СНиП
41-02-2003

и
представлены в таблице 11.2.1.
Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	До 300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54


В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.
Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ
Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:
· контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;
· экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:
· экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;
· реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.
Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.
Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:
· снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2- х суток.
Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.
Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.
Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.
Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Установка резервных насосных станции не требуется.
Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ
Установка баков-аккумуляторов не требуется.
Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Методика и показатели надежности
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
· высоконадежные;
· надежные;
· малонадежные;
· ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
· показатель
укомплектованности
передвижными
автономными
источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой
теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)
характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;
Показатель надежности   водоснабжения   источников   тепловой   энергии   (Кв)
характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ)
характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
· полная обеспеченность Кт = 1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
· не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;
- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;
- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;
- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;
· менее 30% включительно - Кр = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,
где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:
Иотк = nотк/S[1/(км*год)], где nотк - количество отказов за предыдущий год;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
· до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;
· от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;
-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;
· свыше 1,2 - Котк = 0,5.
Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)], где nотк- количество отказов за предыдущий год
S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.
Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],
где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям; Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
· до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
· от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
· от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
· от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.
- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
-наличия основных материально-технических ресурсов;
-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно- восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист
Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 -1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 -1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; надежные
- при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные
- при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв,
Кт;
ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.
б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные

- более 0,9; надежные
- 0,75 - 0,89;
малонадежные

- 0,5 - 0,74; ненадежные
- менее 0,5
в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Оценка
надежности
систем
централизованного
теплоснабжения
МО
Спасский муниципальный округ представлена в таблице 11.12.1.
Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО
	Теплоисточник
	Котельная №1, с.
Спасское, пл.Революции,66
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	Показатель надежности электроснабжения
теплоисточника
	Kэ
	1
	1

	Показатель надежности водоснабжения теплоисточника
	Kв
	1
	1

	Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника
	Kт
	0,5
	0.5

	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам
потребителей
	(Кб)
	1
	1

	Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети
	Kр
	1
	1

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Kс
	1
	1

	Показатьель интенсивности отказов
тепловых сетей
	Kотк.тс
	1
	1

	Показатель интенсивности отказов теплового источника
	(Котк ит)
	1
	1

	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Kнед
	1
	1

	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным
персоналом;
	Kп
	1
	1

	Показатель оснащенности машинами,
специальными механизмами и оборудованием
	Kм
	1
	1

	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Kтр
	1
	1

	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-
восстановительных работ
	Kист
	1
	1

	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения
	Kгот
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность

	оценка надежности источников тепловой энергии
	малонадежные
	малонадежные

	оценка надежности тепловых сетей
	надежные
	надежные

	оценка надежности систем теплоснабжения в целом
	малонадежные
	малонадежные


ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии на территории муниципального образование не запланировано.
В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	22017,07
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	22017,07
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по МО
	0,0
	0,0
	0,0
	22017,07
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.
Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточник а
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	МУП
«Спасское ЖКХ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБПОУ
«Спасский агропромышле нный техникум»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	МУП
«Спасское ЖКХ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБПОУ
«Спасский агропромышле нный техникум»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33
	196,32
33

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91
	183,07
91

	Итого по муниципальному образованию
	189,70
12
	158,85
69
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12
	189,70
12

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3
	42,616
3

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1
	48,558
1

	Итого по муниципальному образованию
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2
	45,587
2

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78
	468,01
78

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89
	234,00
89


	образованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	21,5
	22,5
	23,5
	24,5
	25,5
	26,5
	27,5
	28,5
	29,5
	30,5
	31,5
	32,5

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов,
указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.
Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Представлены в таблице 14.1.1.
Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Представлены в таблице 14.1.1.
Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	Наименования показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Итого необходимая
валовая выручка
	тыс. руб
	19069,92
	19928,07
	20824,83
	21761,95
	22741,24
	23764,59
	24834,00
	25951,53
	27119,35
	28339,72
	29615,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472

	Тариф 1 полугодие
	Руб/Гкал
	4585,8
	4792,16
	5007,81
	5233,16
	5468,65
	5714,74
	5971,90
	6240,64
	6521,47
	6814,94
	7121,61

	Тариф 2 полугодие
	Руб/Гкал
	4585,8
	4792,16
	5007,81
	5233,16
	5468,65
	5714,74
	5971,90
	6240,64
	6521,47
	6814,94
	7121,61


ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Спасский муниципальный округ.
Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	МУП «Спасское ЖКХ»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»


Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На территории муниципального образования статус единой теплоснабжающей организации не присвоен.
Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в
муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ
НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в Спасском муниципальном округе.
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии на территории муниципального образование запланировано на 2027-2028 годы.
 Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Рекомендуемые мероприятия

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Строительство блочно-модульной котельной
	67 000,00
	БС

	Итого
	
	

	Всего по МО
	67 000,00
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.
Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Рекомендуемые мероприятия

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=2576 м
	18464,06
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=520 м
	3343,17
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=25 мм, L=44 м
	209,84
	БС, ВБ

	Итого
	22017,07
	

	Всего по МО
	22017,07
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.
Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.
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Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Согласно
Генеральному
плану
площади
строительных
фондов
и
приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1 - величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Планируемое до 2038 г.

	1
	Территория Муниципального образования сельское поселение Спасский сельсовет Спасского муниципального района Нижегородской области

	1.1
	Общая площадь земель в

установленных границах
	га
	11181,52
	11181,52

	
	
	%
	100,00
	100,00

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	1080,50
	1120,98

	
	
	%
	9,66
	10,03

	2
	Численность населения

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	4709
	5578

	
	
	% роста (падения) от существующей численности

постоянного населения
	-
	18,4

	2.2
	Возрастная структура населения

	2.2.1
	Население младше трудоспособного возраста
	чел.
	808
	-

	
	
	% от общей численности

населения
	17,16
	-

	2.2.2
	Население в трудоспособном возрасте
	чел.
	2809
	-

	
	
	% от общей

численности населения
	59,65
	-

	2.2.3
	Население старше трудоспособного возраста
	чел.
	1092,00
	-


	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное

состояние
	Планируемое до

2038 г.

	
	
	% от общей численности

населения
	23,19
	-

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Общий объем жилищного фонда
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тыс. м
общей площади квартир
	94,4
	127,58

	
	
	Количество домов
	1256
	-

	3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью

квартир
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м
/чел.
	20,05
	22,87

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	4.1.1
	Детский сад
	объект (мест)
	3 (234)
	5 (564)

	4.1.2
	Общеобразовательные

школы
	объект (мест)
	2 (590)
	4 (890)

	4.1.3
	Организации

дополнительного образования
	объект (мест)
	2 (99)
	2 (99)

	4.2
	
	Объекты здравоохранения

	4.2.1
	Больница
	объект (мест)
	1 (69)
	1 (78)

	4.2.2
	Поликлиника
	объект (мест)
	3 (312)
	3 (312)

	4.2.3
	Аптека
	объект
	1
	6

	4.2.4
	Станции скорой помощи
	объект (а/машин)
	1 (4)
	1 (4)

	4.3
	
	Объекты культурно-досугового назначения

	4.3.1
	Клуб
	объект (мест)
	3 (598)
	4 (798)

	4.3.2
	Библиотека
	объект
	1
	1

	4.3.3
	Спортивная площадка
	объект (площадь,

га)
	2 (-)
	6 (-)

	4.4
	
	Объекты административно-делового назначения

	4.4.1
	Администрация
	объект
	1
	-

	4.4.2
	Магазины
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м

торговой площади
	4028
	4028

	4.4.3
	Отделение банка
	объект
	1
	1

	4.5
	
	Объекты жилищно-коммунального хозяйства

	4.5.1
	Пожарная часть
	объект (а/машин)
	2 (4)
	2 (6)

	4.6
	
	Объекты специального назначения

	4.6.1
	Кладбище
	объект (площадь,

га)
	5 (6,77)
	5 (6,77)


Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033
	2022-

2033
	Расчетный прирост теплоносителя т/ч

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Отопление
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,0
	0,0

	
	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Пар
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,0
	0,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Отопление
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,0
	0,0

	
	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Пар
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,0
	0,0

	Всего по МО:
	1,6520
	1,6520
	1,6520
	1,6520
	1,6520
	1,6520
	1,6520
	1,6520
	0,0
	0,0


Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных

зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

	№
	Источник тепловой энергии
	Зона территориального
деления
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м²

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с.

Спасское, пл.Революции,66
	с. Спасское
	0,6760
	н/д
	-

	Итого:
	0,6760
	н/д
	-

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с.

Спасское, ул.Новая,4
	с. Спасское
	0,9760
	н/д
	-

	Итого:
	0,9760
	н/д
	-

	Итого по МО:
	0,9760
	н/д
	-


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

	Источник тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

- 2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по МО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения в Спасском сельском поселении представлено в главе 1 часть 4 обосновывающих материалов.

Перспективные зоны действия останутся неизменными по отношению к существующим в связи с отсутствием перспективных приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения.

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Установленная тепловая мощность
	Гка л/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гка л/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Расход тепла на

собственные нужды
	Гка л/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Тепловая мощность нетто
	Гка л/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гка л/ч
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760
	0,6760

	
	Потери в тепловых сетях
	Гка л/ч
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гка л/ч
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987

	
	
	%
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Установленная тепловая мощность
	Гка л/ч
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гка л/ч
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500


	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033

	
	Расход тепла на

собственные нужды
	Гка л/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Тепловая мощность нетто
	Гка л/ч
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гка л/ч
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760
	0,9760

	
	Потери в тепловых сетях
	Гка л/ч
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гка л/ч
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106
	1,106

	
	
	%
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4
	51,4


Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Спасского муниципального округа отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Потери на сетях
	Гкал
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31
	83,31

	
	Потери теплоносителя
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Потери на сетях
	Гкал
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5
	177,5

	
	Потери теплоносителя
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Производительность ВПУ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Собственные нужды
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Производительность ВПУ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Собственные нужды
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Нормативный расход
	-
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с.

Спасское, ул.Новая,4
	Нормативный расход
	-
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Спасского сельского поселения предлагается один вариант, предусматривающий развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса

эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не запланированы.

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Спасский муниципальный округ отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты качественное Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66 и Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4 работает по температурному графику 95/70 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно
СП.
89.13330.2012
(актуализированная
редакция
СНиП
II-35-76

«Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период

года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.
Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

	Источник тепловой энергии
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-

2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500
	2,1500


Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ
6.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение потребителей к централизованному теплоснабжения Спасском сельском поселении не планируется.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Длина участка, подлежащая замене, м
	Период реализации

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Участок теплосети
	2576,0
	2027

	2
	Участок теплосети
	520,0
	2027

	3
	Участок теплосети
	44,0
	2027


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В
Спасском
муниципальном
округе
система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения) закрытая.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

	Год
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо

	
	вид топлива
	т.у.т.
	тыс. м3
	вид топлива
	норматив запаса топлива,

	МУП «Спасское ЖКХ»

	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66

	2023
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	2024
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	2025
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	2026
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	2027
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	2033
	Природный газ
	250,0
	220,0
	-
	-

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4

	2023
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-


	2024
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-

	2033
	Природный газ
	396,0
	350,4000
	-
	-


Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2024

	
	
	
	в т.у.т.
	т.н.т.

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Природный газ
	250,0
	220,0

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Природный газ
	396,0
	350,4000


На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	Природный газ
	8150,0

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	Природный газ
	8150,0


Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании Спасский муниципальный округ преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций

	Смета проектов
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Общий объем инвестиций по муниципальному образованию

	Стоимость проектов, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	22017,

07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07

	Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии

	Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии»

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них

	Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей»

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях»


	Смета проектов
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей»

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях»

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях»

	МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	22017,

07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07
	22017,

07


Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Спасский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В Спасском муниципальном округе система теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытая.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ
10.
РЕШЕНИЕ
ОБ
ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

	№
	Наименование организации
	Статус организации
	Зона

действия
	Основание

	1
	МУП «Спасское ЖКХ»
	Теплоснабжающая организация, Теплосетевая  организация
	с. Спасское
	

	2
	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
	Теплоснабжающая организация, Теплосетевая  организация
	с. Спасское
	


Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на

праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории Спасский муниципальный округ:

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Спасский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

	№
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции,66
	МУП «Спасское ЖКХ»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Спасское от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования Спасский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения Спасского муниципального округа данный вопрос не рассматривается.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Спасского сельского поселения остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Спасский муниципальный округ, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта

Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической

системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Спасский муниципальный округ, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к

системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.
Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование теплоисточник а
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	МУП

«Спасское ЖКХ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБПОУ

«Спасский

агропромышле нный техникум»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	МУП

«Спасское ЖКХ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГБПОУ

«Спасский

агропромышле нный техникум»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33
	196,32

33

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91
	183,07

91

	Итого по муниципальному образованию
	189,70

12
	158,85

69
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12
	189,70

12

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Итого по муниципальному образованию
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949
	0,2949

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3
	42,616

3

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1
	48,558

1

	Итого по муниципальному образованию
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2
	45,587

2

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78
	468,01

78

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»


	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89
	234,00

89

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по

муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по

муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	21,5
	22,5
	23,5
	24,5
	25,5
	26,5
	27,5
	28,5
	29,5
	30,5
	31,5
	32,5

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.


	МУП «Спасское ЖКХ»

	1
	Котельная №1, с. Спасское, пл.Революции, 66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

	2
	Котельная, с. Спасское, ул.Новая,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов,

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по

муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

	Наименования показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Итого необходимая
валовая выручка
	тыс. руб
	19069,92
	19928,07
	20824,83
	21761,95
	22741,24
	23764,59
	24834,00
	25951,53
	27119,35
	28339,72
	29615,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472
	4158,472

	Тариф 1 полугодие
	Руб/Гкал
	4585,8
	4792,16
	5007,81
	5233,16
	5468,65
	5714,74
	5971,90
	6240,64
	6521,47
	6814,94
	7121,61

	Тариф 2 полугодие
	Руб/Гкал
	4585,8
	4792,16
	5007,81
	5233,16
	5468,65
	5714,74
	5971,90
	6240,64
	6521,47
	6814,94
	7121,61


	
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